广州市轻工职业学校

2023年校园生活饮水设备租赁及维保服务项目需求书

一、项目限额：8万元。

二、项目规模：广州市轻工职业学校天河、海珠两个校区2023年师生直饮水供应（含开水）。

三、项目技术规格及材料明细

| 序号 | 项目名称 | 规格及技术参数 | 数量 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2龙头不锈钢饮水机 | （1）水胆容量：不低于15L，采用不锈钢材质； （2）功率：2KW； （3）电源：220V，50Hz； （4）产水量：一开一温，开水20L/H或温开水60L/H，可供50人饮用； （5）过滤等级：3级过滤； （6）尺寸460×360×1030mm（±2%）； （7）材质：不锈钢板； （8）温度显示采用数码显示，水不开无水流出； （9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统； (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。 （11）采用热交换节能技术：回收开水热能； （12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； （13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。 （14）须具备以下功能： 1.微电脑智能控制，并带定时开关功能； 2.数码显示水温； 3.电压带高低压保护； 4.温度过高保护； 5.电路板盒子具有高度防水功能； 6.产品必须带有防干烧功能。 | 38台 |  |
| 2 | 3龙头不锈钢饮水机 | （1）水胆容量：不低于24L，采用不锈钢材质； （2）功率：3KW； （3）电源：220V，50Hz； （4）产水量：一开二温，开水40L/H或温开水150L/H，可供100人饮用； （5）过滤等级：3级过滤； （6）尺寸920×405×1030mm（±2%）； （7）材质：不锈钢板； （8）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出； （9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统； (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。 （11）采用热交换节能技术：回收开水热能； （12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； （13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。 （14）须具备以下功能： 1.微电脑智能控制，并带定时开关功能； 2.数码显示水温； 3.电压带高低压保护； 4.温度过高保护； 5.电路板盒子具有高度防水功能； 6.产品必须带有防干烧功能。 | 1台 |  |
| 3 | 4龙头不锈钢饮水机 | （1）水胆容量：不低于35L，采用不锈钢材质； （2）功率：3KW； （3）电源：220V，50Hz； （4）产水量：一开三温，开水40L/H或温开水1600L/H，可供200人饮用； （5）过滤等级：3级过滤； （6）尺寸1500×450×1030mm（±2%）； （7）材质：不锈钢板； （8）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出； （9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统； (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。 （11）采用热交换节能技术：回收开水热能； （12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； （13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。 （14）须具备以下功能： 1.微电脑智能控制，并带定时开关功能； 2.数码显示水温； 3.电压带高低压保护； 4.温度过高保护； 5.电路板盒子具有高度防水功能； 6.产品必须带有防干烧功能。 | 9台 |  |
| 4 | 6龙头不锈钢饮水机 | （1）水胆容量：不低于35L，采用不锈钢材质； （2）功率：6KW； （3）电源：380V，50Hz； （4）产水量：一开五温，开水80L/H或温开水350L/H，可供200人饮用； （5）过滤等级：3级过滤； （6）尺寸1860×427×1030mm（±2%）； （7）材质：不锈钢板，水槽厚度为0.8mm、门板厚度0.5mm、侧板厚度为0.4mm； （8）温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出； （9）内部配置：内置过滤设备，加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统； (10)龙头特性：冷水管的流通、截流，与热水出口和温水出口的开启、关闭是同步的，从而饮水机的内胆承受的压强和冲击力大大降低，使用寿命增长。 （11）采用热交换节能技术：回收开水热能； （12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏； （13）泄压阀：水胆带有泄压阀保护，内胆体内的气体压力始终与大气压力一致，当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道能够泄压。 （14）须具备以下功能： 1.微电脑智能控制，并带定时开关功能； 2.数码显示水温； 3.电压带高低压保护； 4.温度过高保护； 5.电路板盒子具有高度防水功能； 6.产品必须带有防干烧功能。 | 8台 |  |
| 6 | 超滤台式机 | （1）水胆容量：不低于0.75L； （2）功率：420W； （3）电源：220V，50Hz； （4）产水量： 2L/Min，蓄水量：2.25L； 制热水量：3L/H＞90℃； （5）过滤等级：3级过滤； （6）整机尺寸不高于40MM（±2%）； （7）材质：采用国家直饮水行业卫生标准塑料材质； （8）内部配置：内置3级过滤设备，加热罐为常压设计; (12)龙头特性：机械出水龙头； （13）过滤系统须采用超滤过滤技术； （14）须具备以下功能： 1.须可同时提供一热一常温供水； 2.热水胆须采用304不锈钢材质； 3.电压带高低压保护； 4.温度过高保护； 5.进水采用双重保护：电子水位开关+进水电磁阀，机械式浮球； 6. 产品必须带有防干烧功能。 | 1台 |  |
| 8 | 水电安装 | 本项目所有产品的水电施工安装材料及人工费用 | # 57台 |  |

备注：

1.上述产品为采购人租用产品，该产品保证有9成新，产品各功能完成，产品合格，能安全使用。

- 2.在使用过程中，发现产品有损坏，供应商该保证有足够备用产品进行补充。

- 3.产品产生日期不低于2020年。

4.供应商承诺：该产品应获得“3C”证书、产品合格证书。

四、整体要求：

（1）项目总价须包含本项目所涉及的所有直饮水设备水电安装的材料及人工费用。服务期限为：2023年1月1日至2023年12月31日。

（2）内部配置：加热罐为常压设计，微电脑自动控制系统，设置开水管道全程高温消毒系统。

（3）须具备以下功能：

①微电脑智能控制。

②数码显示水温。

③电压带高低压保护。

④温度过高保护。

⑤电路板盒子具有高度防水功能。

⑥水胆承压不会爆，安全可靠。

五、各零部件的功能、用途

（1）脉冲电磁阀

当加热胆内的水温达到开水设定温度时（94℃），此阀打开，水龙头有水流出。否则处于关闭状态，水龙头无水出。实现水不开不出水的功能；

（2）热交换器

由PP-R外管与不锈钢波纹管组成。开水经不锈钢波纹管流出，自来水经内管与外管间的缝隙流入，根据热传递原理，开水在热交换器内流动过程中将大部分热量传递给自来水从而得到温开水；自来水在热交换器内流动过程中吸收开水释放的热量使自身温度达到约80℃后进入加热胆内，从而起到节能的显著效果；

（3）无压机泄压阀

当双联水阀处于关闭状态时，泄压阀与大气连通，使加热胆在“敞开式”状态下工作，不再沿用传统的“封闭式”加热，这样就完全避免当电控系统出现故障致无休止加热时，超压使加热胆发生爆炸的危险。

六、项目实施要求

- （1）服务供应商报价时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

- （2）服务供应商在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到比选文件和报价文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因成交服务供应商所提供的未达到所承诺准确率产品而产生的所有损失和责任。

- （3）所有货物设备中非固定、消耗性材料（如滤芯等），成交服务供应商须待采购人指示方可进行安装。未安装前的所有零配件、材料需保持原包装以保证质量，由成交服务供应商在项目验收前移交采购人妥善保管。

- （4）日常维保工作包括清洗、保养、检查电路和水路系统直至净水产品安全使用，确保所供应饮用水符合国家生活饮用水标准，成交服务供应商每年随机抽取饮水机水样送到有检测资质的权威检测机构出具《水质检测合格报告》给采购人备案。如因水质问题导致使用者不适，由成交服务供应商承担所有责任。

- （5）成交服务供应商及时检测滤芯使用情况，每个学期至少更换一次过滤滤芯。每学期开学前对每台饮水机进行一次消毒、清洗。

## （6）成交服务供应商定期检查电路、水路系统。如有电路故障、漏水或龙头损坏，及时维修更换。

七、商务要求

(一)质保期及售后服务要求

1.质量保证期（简称“质保期”）为一年，质保期内成交服务供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。

2.质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3.对采购人的服务通知，成交服务供应商在接报后1小时内响应，2小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，成交服务供应商须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

(二)包装、保险及发运、保管要求

1.设备材料的包装必须是制造商原厂包装，其包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由响应供应商承担。

2.成交服务供应商负责将设备材料货到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

3.各种设备必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

4.货物在现场的保管由成交服务供应商负责，直至项目安装、验收完毕。

5.货物在系统安装调试验收合格前的保险由成交服务供应商负责，成交服务供应商负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

6.设备至采购人指定的使用现场的包装、保险及发运等环节和费用均由成交服务供应商负责。

(三)安装、调试与验收

1.成交服务供应商必须依照竞争性磋商文件的要求和响应文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2.货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4.成交服务供应商应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5.采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由成交服务供应商承担。

八、付款方式

由采购人按下列程序付款：

1.按季度支付款项，成交服务供应商每季度第一个月5日前提交发票及请款函给采购人。采购人在当月15日前完成办理支付手续。最后一个季度按月支付，成交服务供应商每月5日前提交发票及请款函给采购人，采购人在当月15日前完成办理支付手续，最后一个月在2023年12月31日前完成办理支付手续。

2.成交服务供应商凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交服务供应商开具的正式发票；

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）；

（4）成交通知书；

（5）请款函。

因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付。